## Slide 1
Environmentální hydraulika
Hydraulika
PŘednáška - 5
2024-2025 – ZS

## Slide 2
USTÁLENÉ PROUDĚNÍ
Q =1.S1.v1 = 2.S2.v2 = i.Si.vi = konst.
NESTLAČITELNÁ KAPALINA
S1.v1= S2.v2= …. = Si.vi konst. = Qv = Q
Rovnice kontinuity

## Slide 3
Součet všech energií je v každém průřezu jedné a téže trubice konstantní
Bernoulliho rovnice platí pro proudovou trubici, v jejichž průřezech je rychlost rovnoměrně rozložena
Pro jakékoli dva průřezy platí :
E1 = E2 = konst.
Tlaková čára (TČ)– průběh potenciální výšek
Energetický horizont (EH) - ve vzdálenosti E od GH
Čára energie (ČE) –pro ideální kapalinu = EH
Bernoulliho rovnice– ideální kapaliny
TČ
ČE

## Slide 4
TLAKOVÁ SONDA
(Prandtlova trubice - kombinace piezometru a Pitotovy trubice))

## Slide 5
ZÁKLADNÍ VÝPOČETNÍ PRINCIPY USTÁLENÉHO T LAKOVÉHO PROUDĚNÍ V POTRUBÍ
• aplikace zákona zachování mechanické energie rovnice Bernoulliho pro ustálené
proudění skutečné kapaliny (vazkost ν≠0)
• aplikace zákona zachování hmoty rovnice spojitosti pro ustálené 1D proudění
• náhrada skutečného rozdělení rychlosti u v příčném průřezu profilu střední
průřezovou rychlostí v
BERNOULLIHO ROVNICE PRO USTÁLENÉ PROUDĚNÍ SKUTEČNÉ KAPALINY
CORIOLISOVO ČÍSLO a závisí na nerovnoměrnosti rozložení rychlostí v příčném profilu
(1-2) …. 1 turbulentní proudění
…. 2 laminární proudění
S
vp
umax
u
hz …. celková ztrátová výška

## Slide 6
CELKOVÉ ZTRÁTY – při proudění kapaliny
Celková ztrátová výška ( hz) = ztrátová výška ztr. třením (hT)+ ztrátová výška ztrát místních (hM)
Ztráty tření: vnitřní a o stěny potrubí
Ztráty místní: ohyb, rozšíření atd.
Darcy-Weisbachova rovnice
Překážky v proudu kapaliny a změny směru proudu ( odbočky, armatury, měřící zařízení atd.) – vyvolávají víření, nebo odtržení proudu kapaliny od pevné stěny …. Dochází ke změně mechanické energie na jinou formu energie (tepelné…) … tj. vznik místních ztrát , které jsou vázány na místo vzniku
Při proudění skutečných kapalin vznikají hydraulické odpory v důsledku viskozity – tj. síly působící proti pohybu částic kapaliny (vzájemné tření mezi částicemi kapaliny a třením mezi proudící kapalinou a stěnami potrubí).

## Slide 7
Potrubí:
Vtok do potrubí
Náhlé zúžení (rozšíření) potrubí
Postupné rozšíření (zúžení) potrubí
Změna směru potrubí
Různé tvarovky na potrubí (rozdělení (spojení) proudu
Uzávěry – regulaci Q (šoupě, ventil)
Výtok z nádrže
Venturimetr (měření průtoku) ….
Další objekty (např. sací koš atd.)
MÍSTNÍ ZTRÁTY

## Slide 8
koef. místní ztráty pro vtok
(závisí na konfiguraci vtoku)
koef. místní ztráty pro výtok z potrubí
(nezávisí na konfiguraci vtoku)
MÍSTNÍ ZTRÁTY

## Slide 9
Ohyb potrubí
Náhlé rozšíření
Náhlé zúžení
MÍSTNÍ ZTRÁTY

## Slide 10
HYDRAULICKÉ ODPORY (ZTRÁTY)
Zahrnuty všechny účinky, které způsobují rozptyl energie (změna mech. en. na jiný druh energie)
Rozptýlenou energii (ztrátovou) vztahujeme na jednotku tíhy:
Dle fyzikální podstaty dělíme ztráty (odpory) na dva typy:
ztráty třením
ztráty místní
Darcy – Weisbachův vztah:
Ztráty třením
D
v, Q
hZt
ČE
TČ
iE
iE
sklon ČE
L
1
2
l – součinitel ztráty třením
Reynoldsovo číslo
EH

## Slide 11
MÍSTNÍ ZTRÁTY
místní ztráty
D1
v, Q
TČ
iE
sklon ČE
L
1
2
Reynoldsovo
číslo
EH
v2 Q
D2
místní ztráty – výpočet ztrátové výšky
koef. místních ztrát (z)

## Slide 12
+
k – počet úseků se stejným průměrem D
l – počet místních ztrát
Určení ztrát pro jeden úsek – např. - dvě místní ztráty a ztráta třením
BERNOULLIHO ROVNICE PRO SKUTEČNOU KAPALINU
1. úsek

## Slide 13
h2
v2
v1
v3
2
3
1
EH= energetický horizont
hZ1-2
E0
GH= geodetický horizont
av12 /2g
TČ= tlaková čára
av22 /2g
av32 /2g
hZ1-3
p1/rg
p2/rg
p3/rg
hZ2-3
ČE= čára energie
h1
h3
BERNOULLIHO ROVNICE PRO SKUTEČNOU KAPALINU
EH
ČE
TČ

## Slide 14
BERNOULLIHO ROVNICE PRO SKUTEČNOU KAPALINU
pAT
H
pv
D1
uzávěr
ξvtok
A
v0 ≠ 0
D2
zúžení
ohyb
výtok
vtok
h
dh
GH
!!!
B
Dáno: H, h, … atd.
Úkoly: 1)určit Q, v1, v2,
2)vynesení: TČ a ČE
Volba GH.
Volba (A) a (B).
Sestavení Bernoulliho rovnice pro průřezy (A) a (B).
Dělení na úseky (části potrubí se stejným průměrem).
Určení ztrát v jednotlivých úsecích.
Dosazení do B.R. Využití rovnice kontinuity.
Výpočet v a Q
Vynesení ČE a TČ
l1
l2
l3
ξzúž (D1 )!!!
ξoh
ξuz
ξoh
l1
l2

## Slide 15
Sestavení Bernoulliho rovnice pro (A) a (B)
Dělení na úseky
Určení ztrát
Použití rovnice kontinuity
1. úsek
2. úsek

## Slide 16
pAT
H
pv
D1
uzávěr
v0 ≠ 0
D2
zúžení
ohyb
výtok
vtok
h
dh
GH
!!!
av02 /2g
pv/rg
EH= energetický horizont
ČE= čára energie
TČ= tlaková čára
av12 /2g
av22 /2g
av22 /2g
VYNESENÍ ČE A TČ

## Slide 17
TURBULENTNÍ PROUDĚNÍ
a) vazká podvrstva ( τ = τL ; τT = 0) – laminární režim
b) přechodná oblast
c) turbulentní jádro ( τ = τT ; τL = 0 )
tloušťka vazké podvrstvy :
δ
δ=f (D, Re, λ)
tloušťka vazké podvrstvy závisí přímo úměrně na D a nepřímo úměrně na Re a l:
DRSNOST
1) absolutní výška výstupků nerovností povrchů
2) hydraulická drsnost – ekvivalentní písková drsnost o takové výšce výstupků Δ , aby v
kvadratické oblasti zůstala ztráta třením shodná s hodnotou na skutečném potrubí
3) relativní- poměr hydraulické drsnosti a charakter. rozměru
Δ/D , Δ/r, Δ/R, D/Δ …….


δ
δ

δ
- laminární podvrstva
Turbulentní proudění

## Slide 18
HYDRAULICKÉ DRSNOSTI (Δ) pro technicky vyráběná potrubí
Druh potrubí Stav potrubí Δ [mm]
Azbestocementové nové 0,5
použité 1
Ocelové bezešvé nové 0,01 – 0,02
staré 0,3
Litinové nové 0,01-0,016
zrezivělé 2-3
Plastové nové 0,001-0,003
staré 0,01-0,015
Betonové nové 0,15-0,5
staré 1-3

## Slide 19
Hydraulika
B. Kritická oblast
D/D
Koeficient pro ztrátu třením, l
A. Lineární oblast - laminární proudění
C. Oblast hydraulicky
hladkého potrubí
D. Přechodné pásmo
E. Oblast – hydraulicky
drsného potrubí
Johann
Nikuradse
(1894-1979)

## Slide 20
Lineární oblast – laminární režim – Hagen-Poiseuillův zákon přímka
(až Re =2320) l =64/Re
B. Kritická oblast – přechod lamin. a turb. režim
l=f(Re) nestabilita - přechod z lam. do turb. pr. skokem
D. Přechodná oblast – ohraničená Blasiovou přímkou a křivkou, na které
Coolebrook-Whiteův vztah)
l = f(Re, r/D))
E. Oblast kvadratických odporů – hydraulicky drsné potrubí – s plně rozvinutým turbulentním prouděním …. (δ < Δ/5 )
l = f (r/D))
C. Oblast hydraulicky hladkého potrubí (δ > 5. ∆)
l = f (Re)
(δ = Δ/5 )
Frenkel
Nikuradse
Re 4000 … 105
Blasiova přímka
l=f(Re)

## Slide 21
1) Lineární oblast – laminární režim – Hagen-Poiseuillův z. … λ=f(Re)
2) Kritická oblast –přechod lam. a turb. pohybu
( Re 2300 – 5000) …. λ=f(Re)
nestabilita – přechod z lam. do turb. r. skokem
3) Hydraulicky hladké potrubí - δ > 5.Δ
δ se zmenšuje s rostoucím Re – potrubí může být při malých rychlostech hydr. hl. a při vysokých v hydr. drsné uplatňuje se plně vazkost kapaliny
…. λ=f(Re) Blasiova přímka
4) Přechodné pásmo – ohraničené Blasiovou přímkou a křivkou, na které Δ/δ = 5.
… λ=f(Re,Δ/D)
5) Oblast kvadratických odporů – hydraul. drsné potrubí s plně rozvinutým turb. prouděním δ < Δ/5
…. λ=f(Δ/D)

## Slide 22
TECHNICKÉ PRŮMYSLOVÉ POTRUBÍ
Odlišná drsnost od rovnorodé pískové drsnosti
přechodná oblast není zvlněna; náhradní drsnost Dn
Pro výpočet technického potrubí Colebrook-White
Grafické zpracování Moodyho diagram
Pro malé Re – první člen v závorce převyšuje druhý a 2. člen 0
Při vysokých hodnotách Re zůstane v závorce jen 2. člen a 1. člen 0
Lewis Moody, 1944
Cyril F. Colebrook, 1939

## Slide 23
VENTURIMETR - měření průtoku
av22 /2g
D1
D1
av12 /2g
H
p1/rg
p2/rg
p1/g + v12/2g = p2/g + v22/2g
p1/g - p2/g = H = v22/2g - v12/2g (m=S2/S1)
ČE= čára energie
BERNOULLIHO ROVNICE PRO SKUTEČNOU KAPALINU
D2

## Slide 24
Konec